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3.2.3 单极终端
3.2.3.1 终端 24 kV
- 机械压接接头m
- 安装后s可重新定位的保护套。
- 1 单一产品，污染区和非污染区通用。
- 额定电压: 12/20 (24) kV
可接续的合成绝缘电缆：NF C 33-226、NFC 33-223 UTE C 33-223、HN 33 S 23、NF C 33-220 和 HN 33 S 22
- 套件中提供用于铝电缆或铜电缆的接线端子
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	参考号
	电压。绝缘
	截面 mm2

	E3UIC50240
	直至 24kV
	50 至 240

	E3UEN50240
	直至 24kV
	50 至 240

	E3UEP50240
	直至 24kV
	50 至 240

	E3UICRFRSM50240ALCU
	直至 24kV
	50 至 240 铜/铝

	E3UEPRFRSM50240ALCU
	直至 24kV
	50 至 240 铜/铝

	E3UENRFRSM50240ALCU
	直至 24kV
	50 至 240 铜/铝



3.2.3.2 室内和室外终端 24 和 36 kV，用于 240 mm² 电缆
电缆终端s应符合 NF C 223 标准第 A.2.5 条。
电缆终端s应采用通过线性应力控制件终止屏蔽层的类型；室内终端s应为室内使用型，室外终端s应为室外使用型。供货时应附带接地导体用压接端子（固定孔 14.5 mm）和端部接线端子。
室内终端s应为 U20 RLT 1 B 型，室外终端s应为 U20 RLT STEP B 型。
	名称
	单位s
	保证值
	保证值

	
	
	24 kV
	36 kV

	制造商
	
	A 由投标人填写
	A 由投标人填写
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	标准
	
	IEC61442
	IEC61442

	容量
	
	25-630
	25-630

	电缆
	
	单芯带系统绝缘
	单芯带系统绝缘

	截面
	
	50 至 240
	240 至 630
	50 至 240
	630

	额定电压
	KV
	24
	36

	爬电距离
	mm
	600
	890
	1120
	1170
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产品系列
	名称
	电压
	截面 
	øA mm
	L mm
	爬电距离 LD mm
	代码
	所用电缆类型

	3 EUEP 0
	12/20 (24)kV
	25 至 35
	114
	650
	735
	70401
	NF C 33-220

	3 EUEP 630
	
	630
	170
	840
	875
	71677
	NF C 33-220

	3 EUEP 1200
	
	1200
	170
	840
	875
	71678
	NF C 33-223

	3 EUEP 36-240
	18/30 (36)kV
	50 至 240
	134
	870
	1120
	71680
	NF C 33-220

	3 EUEP 36-630
	
	630
	170
	940
	1170
	70611
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