
3.2.3 Extrémité unipolaire
3.2.3.1 Extrémité 24 kV
- Raccord à serrage mécanique
- Gaine de protection repositionnable après pose.
- 1 seul produit zone polluée et non polluée.
- Tension assignée : 12/20 (24) kV
Câbles à isolation synthétique raccordables : NF C 33-226, NFC 33-223 UTE C 33-223, HN 33 S 23, NF C 33-220 et HN 33 S 22
- Cosses fournies dans le kit pour câbles Alu ou Cu
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	Référence
	Tension. isolement
	Sect mm2

	E3UIC50240
	Jusqu'à 24kV
	50 à 240

	E3UEN50240
	Jusqu'à 24kV
	50 à 240

	E3UEP50240
	Jusqu'à 24kV
	50 à 240

	E3UICRFRSM50240ALCU
	Jusqu'à 24kV
	50 à 240 Cu/Alu

	E3UEPRFRSM50240ALCU
	Jusqu'à 24kV
	50 à 240 Cu/Alu

	E3UENRFRSM50240ALCU
	Jusqu'à 24kV
	50 à 240 Cu/Alu



3.2.3.2 Extrémité intérieures et extérieures 24 et 36 kV pour câble 240 mm²
Les extrémités de câble seront conformes à la norme NF C 223, clause A.2.5.
Les extrémités seront du type à arrêt d’écran par répartiteur linéaire de tension à l’utilisation intérieure pour les extrémités intérieures et extérieure pour les extrémités extérieures. Elles seront fournies accompagnées des cosses à sertir pour les conducteurs de mise à la terre (trou de fixation 14.5 mm) et des cosses d’extrémité.
Les extrémités intérieures doivent être de type U20 RLT 1 B et les extrémités extérieures doivent être de type U20 RLT STEP B.
	Désignation
	Unités
	Valeurs garanties
	Valeurs garanties

	
	
	24 kV
	36 kV

	Fabricant
	
	A renseigner par le soumissionnaire
	A renseigner par le soumissionnaire
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	Norme
	
	IEC61442
	IEC61442

	Capacité
	
	25-630
	25-630

	Câble
	
	Unipolaire avec isolation systématique
	Unipolaire avec isolation systématique

	Section
	
	50 à 240
	240 à 630
	50 à 240
	630

	Tension Assignée
	KV
	24
	36

	Ligne de fuite
	mm
	600
	890
	1120
	1170
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Gamme produits
	Désignation
	Tension
	Section 
	øA mm
	L mm
	Ligne de fuite LD mm
	Code
	Type de cable utilisé

	3 EUEP 0
	12/20 (24)kV
	25 à 35
	114
	650
	735
	70401
	NF C 33-220

	3 EUEP 630
	
	630
	170
	840
	875
	71677
	NF C 33-220

	3 EUEP 1200
	
	1200
	170
	840
	875
	71678
	NF C 33-223

	3 EUEP 36-240
	18/30 (36)kV
	50 à 240
	134
	870
	1120
	71680
	NF C 33-220

	3 EUEP 36-630
	
	630
	170
	940
	1170
	70611
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